Modbus 通讯手册

文档版本：V1.2

发布日期：2025 年 10 月 27  日

文档编号：CGXi-QM-CR-0015

长广溪智能制造（无锡）有限公司

Changguangxi Intelligent Manufacturing(Wuxi) Co., Ltd.

长广溪智能制造（无锡）有限公司（简称长广溪智造）保留对此文件修改之权利且不另行通知 。长广溪智能制造（无锡）有限公司所提供之信息相信为正确且可靠之信息 ，但并不保证本文件中绝无错误 。请于向长广溪智能制造（无锡）有限公司提出订单前， 自行确定所使用之相关技术文件及规格为最新之版本 。若因贵公司使用本公司之文件或产品 ，而涉及第三人之专利或著作权等智能财产权之应用及配合时 ，则应由贵公司负责取得同意及授权，本公司仅单纯贩售产品，上述关于同意及授权，非属本公司应为保证之责任。又未经长广溪智能制造（无锡）有限公司之正式书面许可 ，本公司之所有产品不得使用于医疗器材 ，维持生命系统及飞航等相关设备。

Copyright © 2022-2023  长广溪智造保留所有版权

# 目录

一 MODBUS 协议简介 	 1

二 硬件介绍 	2

三 软件设置 	3

3. 1 机器人通讯变量 	 3

3.2 Modbus_RTU 设置 	 3

3.2. 1 Modbus_RTU 硬件 	 3

3.2.2 Modbus_RTU（机器人为从站） 	 4

3.2.3 Modbus_RTU（机器人为主站） 	 6

3.3 Modbus_RTU（机器人工具端） 	 9

3.4 Modbus_TCP 设置 	 10

3.4. 1 Modbus_TCP 硬件 	 10

3.4.2 Modbus_TCP（机器人为从站） 	 11

3.4.3 Modbus_TCP（机器人为主站） 	 12

# 一 MODBUS 协议简介

Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议，控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信，它已经成为一通用工业标准。

此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构，而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了控制器请求访问其它设备的过程，如何回应来自其它设备的请求，以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。

当在 Modbus 网络上通信时，此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址，识别按地址发来的消息，决定要产生何种行动。如果需要回应，控制器将生成反馈信息并用Modbus 协议发出。在其它网络上，包含了 Modbus 协议的消息转换为在此网络上使用的帧或包结构。这种转换也扩展了根据具体的网络解决节地址、路由路径及错误检测的方法。

# 二 硬件介绍

CGXi 机器人可通过控制柜与工具末端（建议使用CGXi 配套连接线）进行通讯，控制柜包含 1 个 RS232 接口、2 个 RS485 接口与2 个以太网接口，工具末端包含一个 RS485 接口与一个以太网接口，具体连接使用说明见《CGXi-协作机器人用户手册（硬件篇）》。

# 三 软件设置

在机械臂与设备连接完毕后，需要进行软件方面的一些设置与程序上的编写。

注：此章节涉及到机器人脚本代码功能，建议先学习《CGXi-协作机器人用户手册（软件篇）》及《CGXi-协作机器人脚本手册》。

## 3.1 机器人通讯变量

（1）CGXi 的 Modbus地址类型主要分两部分：保持寄存器和线圈。

（2）保持寄存器和线圈的数据分别映射到通讯变量中的位寄存器、16 位整数寄存器、 32 位整数寄存器、浮点寄存器，如图 1 所示。

（3）对应的地址说明参考“modbus 地址说明(CGXi).pdf”文档。

图 1  通讯变量

## 3.2 Modbus_RTU 设置

### 3.2.1 Modbus_RTU 硬件

CGXi 机械臂提供两路 485 和一路 232 通讯接口，分别是 RS485- 1 、RS485-2 、RS232，如图2 所示。由于两种通讯接口使用方法相似，本文主要介绍 RS485 通讯使用方法。RS232使用方法请类比 RS485 或联系CGXi 技术人员。

图 2 RS485- 1 和 RS485-2

表 1 485 引脚功能说明

| 序号 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A | 485+ |
| 2 | B | 485- |
| 3 | SG | GND |

### 3.2.2 Modbus_RTU（机器人为从站）

（1）机器人从站配置

到配置-通讯-串口界面，根据控制器接线选择 RS485- 1 或 RS485-2 进行参数配置，如图3 所示。

参数配置内容：设置波特率、奇偶校验、数据位、停止位、重试次数、通讯协议、modbus从站号，参数保证与主站配置参数一致。

图 3  参数配置

注：机器人配置完成后需要重启才能生效。

（2）ModScan 调试助手

使用 Modscan 来模拟主站设备，使用方法如下：

1）选择“连接设置 ”弹出连接的详细信息界面。

图 4  连接设置

2）选择对应的 COM 口，在电脑设备管理器中查找，示例中为 COM4。

3）波特率、字长度、奇偶校验、停止位的配置和机械臂的配置一样即可。

4）点击确认。

（3） ModScan 连接配置

连接成功后参数配置：

1）Address（起始地址）：参考“modbus 地址说明(CGXi).pdf”，本例是对应机械臂的位寄存器(线圈) ，因此地址从 1001 开始。

2）Length（地址偏移长度）：根据实际应用添加长度个数。

3）Device Id（从站站号）：根据从站配置的站号设置。

4）MODBUS Point Type（地址类型）：地址类型选 01（线圈）或 03（保持型寄存器），均为可读可写，本例选择 01 ，如图 5 所示。

图 5  地址类型

双击要发送数据的地址，弹出写寄存器窗口，修改“值 ”为开，点击更新，如图6 所示。查看示教器监控中通讯变量位寄存器的值，如图 7 所示，确认机械臂收到的值和发送的值是否一致。

图 6  写寄存器窗口

图 7  通讯变量位寄存器的值

### 3.2.3 Modbus_RTU（机器人为主站）

（1）机器人主站配置

到配置-通讯-串口界面，根据控制器接线选择 RS485- 1 或 RS485-2 进行参数配置，如图8 所示。参数配置内容:  设置波特率、奇偶校验、数据位、停止位、重试次数、通讯协议、 modbus 从站号。参数保证和从站配置参数一致。

图 8  参数配置

注：机器人配置完成后需要重启生效。

到配置---通讯---modbus 主站---选择 RS485- 1/ RS485-2 ，点击“添加从站 ”按钮，添加一个从站状态，如图 9 所示。状态配置：

1）从站号：和从站一致。

2）扫描周期：默认不变即可。

3）连接：从站打开监听后，点击连接。

添加地址映射，映射的参数如下：

1）功能：线圈类型对应读/写位寄存器；保持寄存器类型对应读/写 16 位整数寄存器、读/写32 位整数寄存器、读/写浮点寄存器。

2）主站寄存器索引：通讯变量中对应寄存器类型的起始地址。

3）主站寄存器个数：从主站寄存器索引的起始地址开始，向后偏移个数（读写 16 位寄存器时，主站寄存器个数需小于 123；32 位和浮点寄存器，主站寄存器个数需小于 61）。

4）从站寄存器首地址：从站设备中的线圈或者保持寄存器的起始地址。

5）操作：用作删除。

图 9  状态配置

（2）Modsim 调试助手

使用 Modsim 来模拟从站设备：

1）选择连接设置--连接--端口 4（端口根据设备管理器中的结果选择），跳出最右侧“设置通讯端口 ”的窗口，如图 10 所示。

图 10 Modsim 调试助手

2）设置波特率、数据位、奇偶校验、停止位的配置和机械臂的配置一样即可。

3）点击确认。

（3）Modsim 连接配置打开监听后参数配置：

1）Address（起始地址）：起始地址均为 0，本例是对应机械臂的位寄存器，地址从 1001开始。

2）Length（地址偏移长度）：根据实际应用添加长度个数。

3）Device Id（从站站号）：根据实际应用设置。

4）MODBUS Point Type（地址类型）：地址类型选 01（线圈）或 03（保持型寄存器），均为可读可写，本例选择 01。

5）双击要发送数据的地址，弹出写寄存器窗口，修改值为开，点击更新，如图 11 所示。

图 11 Modsim 连接配置

7）查看示教器监控中通讯变量位寄存器的值，确认机械臂收到的值和发送的值一致，如图 12 、图 13 所示。

图 12  通讯变量位寄存器的值

图 13 Modsim 的值

## 3.3 Modbus_RTU（机器人工具端）

工具通讯口为外螺纹的 8 针插口，如图 14 所示，需用内螺纹 M8 航空插头，工具端通

讯末端引线如表 2 所示。

图 14  工具通讯口

表 2  工具端通讯末端引线

| 序号 | 颜色 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白 | RX- | EtherCAT 数据 RX- |
| 2 | 棕 | RX+ | EtherCAT 数据 RX+ |
| 3 | 绿 | TX- | EtherCAT 数据 TX- |
| 4 | 黄 | TX+ | EtherCAT 数据 TX+ |
| 5 | 灰 | RS485-A | RS485-A 端 |
| 6 | 粉 | RS485-B | RS485-B 端 |
| 7 | 蓝 | GND | 电源地 |
| 8 | 红 | 24V+ | 24V 电源 |

1）1 、2 、3 、4 号线合并成网线通过 EtherCAT 协议进行通讯，5 、6 通过 485 协议进行通讯，7 、8 用于供电。

2）若需要连接工具通讯口的插头及线缆，请联系您的 G6 机械臂供应商。

注：工具端的 modbus 通讯主/从均可，配置方法参考以上的内容配置即可。

## 3.4 Modbus_TCP 设置

### 3.4.1 Modbus_TCP 硬件

CGXi 机械臂提供两路 RJ45 通讯接口，如图 15 所示。Modbus_TCP 通信直接通过网线连接控制柜的 RJ45 接口即可。

图 15  两路 RJ45 通讯接口

### 3.4.2 Modbus_TCP（机器人为从站）

（1） 机器人从站配置

到配置---通讯---网络界面，设置控制器 IP 地址和示教器 IP 地址。

控制器-网络配置：

1）IP 地址：192.168.6.6（默认 IP ，可根据用户需求自行更改）。

2）子网掩码：255.255.255.0（默认）。

3）控制器-ModbusTCP 从站配置。modbus 从站站号： 1（默认站号，可根据用户需求自行更改）。

4）示教器-网络配置。IP 地址：保证和控制器 IP 地址在同一网段上即可，如图 16 所示。

图 16  控制器-网络配置（2）ModScan 调试助手

使用 Modscan 来模拟主站设备，使用方法如下：

1）选择连接设备弹出连接的详细信息界面。

2）使用的连接：选择“Remote modbusTCP Server ”。

3）IP Address：从站的 IP 地址（即机器人控制器 IP）。

4）服务端口：502。

5）点击确认。

图 17 ModScan 调试助手

Modscan 连接后参数配置见 3.2.2 中“ModScan 连接配置 ”。

### 3.4.3 Modbus_TCP（机器人为主站）

（1）机器人主站配置

到配置---通讯---网络界面，设置控制器 IP 地址和示教器 IP 地址。

控制器-网络配置：

1）IP 地址：192.168.6.6（默认 IP ，可根据用户需求自行更改）。

2）子网掩码：255.255.255.0（默认）。

3）控制器-ModbusTCP 主站配置。端口号：502（默认端口号，可根据用户需求自行更改）。

4）示教器-网络配置。IP 地址：保证和控制器 IP 地址在同一网段上即可。

然后到配置-通讯-modbus 主站-以太网，点击“添加从站 ”。

从站状态配置：

1）从站号：和从站一致。

2）扫描周期：默认不变即可。

3）连接：从站打开监听后，点击连接。

4）添加地址映射，起始地址均为 0。

图 18  机器人主站配置

（2）Modsim 调试助手

使用 Modsim 来模拟从站设备，使用方法如下：

1）选择连接设置-连接-Modbus/TCP  服务器，跳出最右侧“设置通讯端口 ”的窗口。

2）设置 Modbus/TCP  服务端口：502。

3）点击确认。

图 19 Modsim 调试助手（3）打开监听后参数配置：

1）Address（起始地址）：起始地址均为 0，本例是对应机械臂的位寄存器，地址从 1001开始。

2）Length（地址偏移长度）：根据实际应用添加长度个数。

3）Device Id（从站站号）：根据实际应用设置。

4）MODBUS Point Type（地址类型）：地址类型选 01（线圈）或 03（保持型寄存器），均为可读可写，本例选择 01。

5）双击要发送数据的地址，弹出写寄存器窗口，修改值为开，点击更新。

图 20  参数配置

6）查看示教器监控中通讯变量位寄存器的值，确认机械臂收到的值和发送的一致。注：Modbus-tcp 通讯使用PC 建立从站时需要关闭电脑防火墙。